附件1： 南江县妇幼保健院询价文件领取登记表 询价文件编号：南妇幼采询〔2019〕4号 拟报价单位; 文件领取人; 联系电话; 领取时间. 附件2： 南江县妇幼保健院 采购 询价文件 南妇幼采询〔2019〕4号 采 购 人：南江县妇幼保健院 项目名称: 空气能热水器 南江县妇幼保健院制 2019年8月 第一部分 询价邀请 南江县妇幼保健院就“空气能热水器”的相关货物和有关服务进行询价采购，邀请合格供应商参加询价活动。 一、内容 1、采购内容： （1）采购单位：南江县妇幼保健院 （2）采购项目：空气能热水器 （3）设备数量及配置：空气能热水器2台 2、采购预算:9万元(玖万元整)，超过预算报价无效 3、采购范围包括：货物的供应、运输、调试、培训及售后服务。 4、询价文件领取方式：免费网上下载。 5、报价时间：2019 年8月 12 日9:00时（逾期收到的报价文件恕不接受）。 6、报价文件：一式2份，正本1份，副本1份。 7、报价地点：南江县妇幼保健院七楼会议室。 8、报价保证金：报价前在南江县妇幼保健院财务科缴纳1000.00元。 9、交货（安装、验收）地点：南江县妇幼保健院二期新楼顶楼。 10、交货时间：2019 年 9 月 15 日前。 11、付款方式：供货结束、验 收合格后协商付款。 二、报价单位资格要求 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有完成该项目所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法纳税的良好纪录； 5、设备安装具有生产厂家资质证明、设备注册证和检测合格证。 三、邀请人联系方式 联系地址：四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 邮政编码：636600 保健院设备科电话：0827-8621610 采购单位电话：（0827）8621610 第二部分 货物清单、技术要求 - 技术要求产品名称：空气能热水器 一)、采购预算：9万元 二)、采购数量: 2台。 三）、技术参数： 1、 主要组成部分:热泵主机、水箱和控制装置三个部分组成，整个热水系统的运行控制在控制器上完成操作 2、 机组主要技术性能参数: 1)、额定制热水量: 400L/H 2)、额定电流: 8.5A 3)、最大功率:6.3KW 4)、最大电流: 13A 5)、额定水温:55℃ 6)、最高水温: 60℃ 7)、电源:380V—3N/50Hz 8)、防触电等级: I类 9)、防护等级: IPX4 10)、排气侧最大工作压力:Mpa3.0 11)、吸气侧最小工作压力: Mpa0.05 12)、主机质量:Kg350 13)、主机接管尺寸:DN25 14）、外部水管连接尺寸:DN32 15)、机组额定循环水量: m3 3.5-5 16)、机组水泵额定扬程:m8 17)、自来水压力: : Mpa0.3 18)、接地要求:≦10Q 19）、环境温度:-5---40℃ 20)、噪音Db(A): ≦56 二、供货范围 本次供货范围，还应包括配套的辅助设备(包含空气能热水器安装所需的基础设施)、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等、）、货物使用所必需的备品备件，以及其运输和相应的技术服务与质量保证。报价单位所提供的货物必须是正规渠道的全新商品，并符合国家规定的相关标准。 三、验收 1、设备安装调试能正常运转，设备使用人员培训到位，我院总务科3日内组织验收。 2、采购单位设备经过验收小组验收合格后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件。 3、当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发设备验收报告： （1）已按照相关规定提供了全部产品的完整技术资料（包括生产厂家的资质文件及产品使用说明书），并安装、调试完成。 （2）符合询价文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）设备具备产品注册证及检测合格证（报告）。 （4）设备使用人员操作技术已培训到位。 四、售后服务要求 货物保修按照国家三包规定、行业规定及采购人的其他要求：服务维护只收取成本费用， 实行质量保证。在货物保修期内，一旦货物发生质量问题，报价人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由报价人负责。整体设备或部件通过三次维修均达不到标准要求，不能正常使用，报价单位无条件更换或退货。 报价单位应按其报价文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 第三部分 报价文件格式 一、报价单位提交文件须知 1、本次报价（含货物的供应、运输、调试、培训及售后服务）为一次性报价（不得涂改），不再另计其他费用。 2、供应商对询价项目分别标明单价、总价、售后服务承诺、交货时间、地点。 3、报价文件由公司法人代表签名并每页加盖单位公章。 4、报价单位应按以下规定格式提交全部文件及其他有关资料，按构成顺序编页装订成册，混乱的编排以致报价文件被误读或查找不到有效文件，后果由报价单位担。 5、成交供应商确定标准：按照《采购法》以及相关法律、法规的规定，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商最低报价高于采购预算或采购控制价，采购人有权宣布此次询价采购作废。 6、若出现下列情况之一，报价文件无效（不予接受） （1）未实质性响应询价文件； （2）未按时递交报价文件； （3）资格性、符合性审查不符合询价文件要求的报价文件。 二、报价承诺函 南江县妇幼保健院： 我单位全面研究了“南妇幼采询〔2019〕4号”询价文件且无任何异议，决定参加贵中心组织的本项目询价。我方授权 (报价人代表姓名) (职务、职称)代表我方 （报价单位全称）全权处理本项目询价的有关事宜。为此： 1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向买方提供所需采购范围内货物，合计报价为人民币 （大写： ）。 2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 日内交货于 ，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。 3、我方承诺已经具备询价邀请的第二大项（报价单位资格要求）中的条件。 4、我方愿意向贵方提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 5、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。 6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的； （4）向采购人及其工作人员行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在采购过程中与采购人进行协商询价的； （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 法定代表人签字(盖章)： 报价单位(盖章)： 报价单位代表签字： 日期： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 注：除可填报项目外，对本报价承诺函的任何修改将被视为非实质性响应询价文件，从而导致该报价被拒绝。 三、资格审查 报价单位必须按下列要求提供相关资质证明材料，凡资质证明材料不符合询价文件要求或不全的为无效报价文件。 1、法定代表人授权委托书（若是法人代表参加投标报价的不需提供） 南江县妇幼保健院： 本授权书声明：注册于 （报价单位住址）的 （报价单位名称）法定代表人 （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的 （报价单位代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的设备采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法定代表人签字（盖章）： 报价单位（盖章） 报价单位代表签字： 日期： 2、报价单位营业执照副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价单位公章，合并年检或未年检的由当地工商部门出具证明材料，并盖工商部门鲜章） 3、报价单位税务登记证副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价人公章） 4、报价单位组织机构代码证副本复印件 5、报价单位代表法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖报价单位公章） 6、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录（中标供应商在签合同时需提供无重大违法记录承诺函）。 四、报价部分 报价一览表 单位：元（人民币） 项目名称; 品牌、型号及参数; 数量; 单价; 合计总价. 合计总报价： 大写：. 报价单位（盖章）： 报价单位代表签字： 报价日期： 年 月 日