医院中央空调、层流空调维保磋商项目

技术要求

2024年12月

采购项目技术、服务、及其他商务要求

- 一、维护保养方案

1.项目情况：南江县妇幼保健院为确保各个科室日常正常运行，医护人员有良好的工作环境和就医人员有良好就医环境，使空调相关技术参数达到相关标准，现需对医院空调系统进行维保服务。

项目地点：南江妇幼保健院内

项目规模： ①第一综合楼手术室，两间万级手术室，一间普通手术室及辅助用房所对应的净化空调设施设备；②第一综合楼计划生育手术室，一间普通手术室和一间隔离手术室及配套辅助用房多联机空调系统；③第一综合楼PCR实验室三个房间及配套辅助用房空调系统；④第二综合楼新生儿科，包含重症监护室、普通监护室、早产儿室、隔离室等辅助用房及办公用房空调系统；⑤第二综合楼产房，包含三间手术室、分娩室、水中分娩室、待产室、导乐室等辅助用房及办公用房空调系统；⑥第二综合楼除去新生儿科和产房的其余楼层和科室的中央空调系统；⑦第三综合楼供应室，包含无菌存放间的洁净空调，去污区、检查包装灭菌区、办公区及其他区域的多联机空调系统；

服务方式：技术维护保养+过滤网、500元内配件更换+洁净系统年检。

维护频率：每月常规巡查一次，在维护期间，供应商实行7*24*365服务制度（即一周7天，一天24小时，一年365天）向维保单位提供全天候电话信息咨询和技术支持；如果出现临时故障，供应商常规报修响应时间为2小时，12小时到医院处理故障；紧急报修，30分钟响应，6小时到医院维修处理故障。

过滤器更换频率（过滤器采购费用由供应商支付，包含净化机组过滤器）：

1.维护中，初效过滤器每三月更换一次；

2.维护中，中效过滤器每六月更换一次；

3.维护中，亚高效过滤器每一年更换一次；

4.维护中、高效过滤器每二年更换一次；

5.维护中，回风滤器网每六月更换一次；

6.维护中，排风滤网每六月更换一次；

第三方年检：供应商请第三方有检测资质的公司对手术部相关参数进行检测，并出具检测合格报告（费用供应商支付）

培训方案：供应商不定期或是按照医院要求针对手术室层流实际使用情况对科室医护人员进行操作培训。

二、维护依据：

（1）中华人民共和国现行的施工规范和标准：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013；

《工程测量规范》GBJ50026－93；

《建筑装饰装修工程质量及验收规范》GB 50210-2001；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194－93；

《空气过滤器》GB/T14259－93；

《高效空气过滤器》GB/T13554－92；

《医院消毒卫生标准》GB15982－95；

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186－94；

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187－94；

《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）；

《医院洁净手术部建设标准》2013年；

《医院消毒卫生标准》GB15982－1995；

《军队医院洁净护理单元建筑技术规范》YFB004－1997；

《低压配电设计规范》GB50054-95

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《电气竖井设备安装》905D180

《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程电气照明施工及验收规范》GB50259-96

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50130-91

《建设工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-93

《安全用电导则》GB/T13869-92

《建筑与建筑群综合布线验收规范》GB/T50312-2000

（2）参照质量、环境、职业安全健康管理手册以及质量、环境、职业安全程序文件。

ISO9001：2000质量管理体系认证；

ISO14001：1996环境管理体系认证；

GB／T28001：2001职业健康安全管理体系认证；

审核规范编制的《质量、环境、职业健康安全管理手册》；

三、维护具体内容：

（一）净化科室维护保养内容：

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 频率 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查 | 检查设备运行壮态 | 每月 | / |  |
| 2 | 冷热源机组 | 检查维护保养 | 每月 | / |  |
| 3 | 新风机组 | 检查维护保养 | 每月 | 清洗初效过滤器 |  |
| 4 | 循环机组 | 检查维护保养 | 每月 | 清洗初效过滤器 |  |
| 5 | 控制系统 | 检查维护保养 | 每月 | / |  |
| 6 | 控制面板、中央控制器、电动感应门、墙面 | 检查保养 | 每月 | / |  |
| 7 | 洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声 | 供应商自检、出报告 | 每三月 | 每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案 |  |
| 8 | 配件更换 | 对自然损坏配件，500元内配件供应商免费更换，500元以上配件供应商上报医院，更换费用由院方支付 |  |  |  |
| 9 | 初效过滤器 | 检查 | 每月 |  | 每三月更换一次 |
| 10 | 中效过滤器 | 检查 | 每月 |  | 每六月更换一次 |
| 11 | 亚高效过滤器 | 检查 | 每三月 |  | 每年更换一次 |
| 12 | 末端高效过滤器 | 检查 | 每三个月 |  | 每二年更换一次 |
| 13 | 排风过滤器 | 检查 | 每月 |  | 每六月更换一次 |
| 14 | 回风口过滤器 | 清洁 | 每月 |  | 科室清洁人员清洁 |
| 15 | 加湿系统 | 检查 | 每月 |  | 供应商检查 |
| 16 | 风机盘管系统 | 检查电磁阀 | 每月 |  | 供应商检查 |
| 17 | 智能化系统 | 检查、保养 | 每月 |  | 出现问题及时解决 |
| 18 | 回风口吸尘 | 检查 | 每三月 |  | 供应商检查 |
| 19 | PVC地面 | 检查、维修 | 每三月 |  | 如有开裂、脱胶及时弥补 |
| 20 | 保温材料 | 检查、维修 | 每三个月 |  | 弥补脱胶、破损 |
| 21 | 弱电系统 | 例检 | 每三月 |  | 供应商检查 |
| 22 | 组合式空调箱内风机、电机、表冷器 | 例检 | 每三月 |  | 供应商检查 |
| 23 | 送风管道 | 防漏检查 | 每六个月 |  | 供应商检查 |
| 24 | 相关技术参数检测 | 洁净科室 | 每年检测一次 |  | 供应商支付（中央空调抽检） |

维保标准：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准：

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) | 最少术间自净时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | － | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | － |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | － |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | － |
| 护士站 | 正 | 10 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | － |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | － | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | － |
| 手术室前室 | 正 | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | － |
| 刷手间 | 负 | 8 | － | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | － |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | － |
| 恢复室 | 正 | 8 | － | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | － |
| 脱包间 | 外间脱包负 | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 内间暂存正 | 8 | － | － | － | － | － | － | － |

（1）月检：

1.每月对冷热源机组进行检查维护保养；

2.每月对净化型新风机组进行维护、保养；

3.每月对净化型循环机组进行维护、保养；

4.每月对控制面板、中央控制器、电动感应门、墙面进行维护、保养；

5.每月对排风过滤器进行维护、保养；

6.每月对自动控制系统进行常规检查，维护；

9.每月检查维护加湿系统及相关电路系统；

10.每月检查维护风机盘管系统；

11.每月对智能化系统进行维护、保养；

12.检查配电系统巡查，排查隐患。

13.每月检查初效过滤器。

14.每月检查中初效过滤器

（2）季检：

1.亚高效过滤器每三个月检查一次；

3.末端高效过滤器每三个月检查一次；

4.回风口每三个月检查一次；

5.PVC地面每三月检查一次

6.保温材料每三个月检查一次

7.弱电系统每三月检查一次

8.组合式空调箱内风机、电机、表冷器、每三月检查一次

9.洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声进行一次全面检查，并提供详细的自检报告。每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案。

（3）半年检：

1.每六月检查送风管道，防止漏风情况，及时修补；

2.每六月检查手术室内尘流送风罩送风情况；

3.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

4.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受医院管理人员的检查。

5.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对医院工作的影响。

（4）一年检：

每年请第三方有检测资质的公司对洁净科室进行检测，并出具检测合格报告，医院存档；

（5）维护质量要求：

1.维护管理：所有配件（附件清单）必须符合国家标准的产品。

2.维护设备：维保服务单位需配置系统维护、检测的必要工具仪器，其中尘埃粒子计数器需通过计量检定机构检测。

3.运行管理：手术室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行。

4.人员管理：维保人员应严格执行国家《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,并遵守医院管理规定。

5.档案管理：维保记录及检测报告完整，资料按要求进行归档，并对检测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、医院保留壹份。

6.质量管理：层流效果检查，形成自检记录。发现问题及时解决；每三月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录；每三月对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

7.所有检查应符合国家《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013，留记录，向医院提供书面报告。

（6）维护中更换净化科室过滤器及配件时间表：

1.维护中，初效过滤器每三月更换一次；

2.维护中，中效过滤器每六月更换一次；

3.维护中，亚高效过滤器每一年更换一次；

4.维护中、高效过滤器每二年更换一次；

5.维护中，回风滤器网每三月更换一次；

6.维护中，排风滤网每六月更换一次；

7.维护中，如果设备设施配件达到使用寿命自然损坏，500以内配件供应商免费更换，500元以上配件供应商上报医院，更换费用医院另行支付。

（二）中央空调保养内容

| NO. | 空调主机服务项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供冷季节启动前的准备和检查 | 检查制冷剂液位和油面； |
|  |  | 检查油槽、油加热器和温度； |
|  |  | 检查和测试所有运行控制和安全控制功能； |
|  |  | 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录； |
|  |  | 检查启动器的运行； |
|  |  | 配合检修水系统的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔； |
|  |  | 检查调整微电脑控制中心的设定值； |
|  |  | 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； |
|  |  | 根据运行记录，分析处理机组问题； |
|  |  | 提供检修保养报告。 |
| 2 | 运行季节检查 | 检查冷水机组，调整安全控制装置； |
|  |  | 检查控制装置的运行； |
|  |  | 检查制冷剂液位和油位； |
|  |  | 检查润滑系统的运行； |
|  |  | 检查回油系统； |
|  |  | 检查电机和启动器的运行； |
|  |  | 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修； |
|  |  | 记录和报告要求的备件。 |
| 3 | 压缩机-电机组件的保养工作 | 记录电压； |
|  |  | 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻； |
|  |  | 润滑开式电机； |
|  |  | 检查联轴器； |
|  |  | 检查密封情况； |
|  |  | 检查导叶操作机构和联接机构。 |
| 4 | 检查压缩机润滑油系统 | 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器； |
|  |  | 检查油密封； |
|  |  | 检查加热器和恒温器； |
|  |  | 检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等； |
| 5 | 检查电机启动器 | 执行诊断检查程序； |
|  |  | 检查连接机构； |
|  |  | 检查所有接线端，并拧紧； |
|  |  | 检查过载装置； |
| 6 | 检查控制面板 | 执行诊断检查程序； |
|  |  | 检查安全停机运行状态； |
|  |  | 检查所有接线端，并拧紧； |
|  |  | 检查显示数据的精度和设定值。 |
| 7 | 检查冷凝器、蒸发器 | 检查水流开关的控制情况； |
|  |  | 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理； |
|  |  | 必要时拆卸端盖清洗，更换密封垫。 |
| 8 | 检查系统 | 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理 |
|  |  | 记录视液镜的状态； |
|  |  | 检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态； |
|  |  | 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层； |

机房设备的维护保养

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油添加（N4） | 检查油面、油温、油质、油乳化、油无杂质；添加或更换新润滑油 |
| 2 | 螺栓、连接件检查及更换（N12） | 检查及更换紧固螺栓及连接件 |
| 3 | 填料轴封维护（N2） | 1．检查填料式轴封漏水量。2.紧固轴封的填料压盖螺栓或更换成不锈钢螺栓螺帽。3.采用柔性石墨盘根填紧填料式轴封。 |
| 4 | 机械轴封维护（N2） | 更换泄漏量大于10ml/h或轴套表面波纹状磨损的轴封。更换橡胶O型圈。 |
| 5 | 润滑油更换（N1） | 更换润滑油、清洗油箱。对油箱轴封维护、更换。 |
| 6 | 润滑油脂更换（N2） | 1．更换润滑脂、清洗轴承座和清除废油脂。2.对油嘴润滑脂的强力充注。3.对超出时限的润滑脂彻底清除、更换。 |
| 7 | 解体检修（N） | 对泵壳、叶轮内外面、叶轮流道、密封环、主轴等处清洗、除垢、更换、调整、油漆。 |
| 8 | 电器检查（N2） | 对电机，控制系统，变频装置等常规检查。 |
| 9 | 电器检修（N2） | 对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘、电机等检修 |
| 10 | 泵体除垢刷漆（N1） | 对泵内外除锈刷漆。 |
| 11 | 压力表校对（N1） | 对压力表数据校对及检修。 |
| 12 | 电器控制箱维修（N2） | 对控制箱内包括接触器，继电器等元件进行检修 |
| 13 | （电动机与泵体之间）的联轴器维修（N1） | 调整同轴度，排除震动和噪音等 |

冷却塔及管路系统的维护保养

冷却塔

| NO. | 冷却塔 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风装置紧固（N4） | 电机、风机减速装置和连接螺栓的紧固。 |
| 2 | 风机皮带调整（N2） | 1．对皮带的平行度、松紧度的调整。2.多皮带受力均匀检查。 |
| 3 | 风机叶片检查（N2） | 1．风机、叶片腐蚀及受损检查。2.风机叶片角度的检查。 3.风机叶片固定螺栓的检查。4.风机动静平衡检查。5.风机叶片与排风洞的间隙检查。6.风机震动与噪声检查。 |
| 4 | 布水装置清洗及维护（N1） | 1．布水速度的检查。2.布水器的漏水检查。3.布水孔清洗。4.布水管出水与填料夹角角度检查。5.布水管与壳体周边间隙检查。6.布水管与填料布水高度的检查。 |
| 5 | 填料清洗（N1） | 1．填料的破损检查、更换、添加。2.填料油污、泥垢、菌藻检查清洗。3.其它杂物及漂浮物的检查清洗。 |
| 6 | 减速器加油（N1） | 1．按规定加油。2.检查油面高度及油质。3.杜绝漏油。 |
| 7 | 水盘清洗（N1） | 1．油污清洗。2.泥垢、菌藻清洗。3.排放污水。4.清扫水盘。 |
| 8 | 减速器换油（N2） | 按周期和规定要求强制性更换润滑油。 |
| 9 | 风机轴承换油（N1） | 按周期和规定要求强制性更换润滑脂。 |
| 10 | 电机绝缘检测及机械维护（N1） | 1．电器、电机的常规检测及维护。2.机械设备的常规检车及维护。 |
| 11 | 构件刷漆（N） | 钢构件、螺栓、支撑件、爬梯除锈更换和油漆。 |

机房水管系统

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道保温（N2） | 1.检查保温层脱落、破损、翻翘情况。2.保温层连接处泄漏情况。3.保温层的衰老、变质情况的检查。4.维修后复原。 |
| 2 | 自动排气阀（N12） | 1.检查工作情况。2.排气阀的清洗及除垢。 |
| 3 | 管道除锈刷漆（N1） | 按规定要求除锈刷漆。 |
| 4 | 凝水检查（N） | 1．检查凝水管及支管安装质量及排水通畅。2.凝水管微生物及结构检查。3.卫生情况检查。 |
| 5 | 阀门除锈刷漆（N1） | 1。按规定要求除锈刷漆。2.检查开启度。3.检查完好情况。 |
| 6 | 阀杆涂油（室内）（N2） | 按规定要求涂油，并检测启闭灵活性。 |
| 7 | 阀杆涂油（室外）（N4） | 按规定要求涂油，并检测启闭灵活性。 |
| 8 | 变速箱换油（N1） | 按规定要求更换润滑油并注意油质及油面高度。 |
| 9 | 电动阀门保养（N1） | 1．电机电器及控制系统的保养。2.阀门的机械常规保养。 |
| 10 | 自动阀门检查（N4） | 检查阀门的灵活性和可靠性。 |
| 11 | 冷冻水过滤器清洗（N1） | 按照运行周期和要求拆卸清洗。 |
| 12 | 冷却水过滤器清洗（N4） | 按照运行周期和要求拆卸清洗 |
| 13 | 膨胀水箱维护（N2） | 1．进水浮球阀维护。2.溢水口和溢水管的检查。3.排污阀的检查。4.膨胀管的检查。5.信号管的检查。6.保温层的检查。 |
| 14 | 膨胀水箱刷漆（N1） | 按规定要求膨胀水箱内外壁的除锈刷漆。 |
| 15 | 支承件除锈刷漆（N1） | 按规定要求对支承件除锈刷漆。 |
| 16 | 防冻液检查添加（N） | 按规定要求采暖前检查添加。 |

末端设备的维护保养

风管系统

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风管除锈刷漆（N1） | 按规定除锈刷漆、更换。 |
| 2 | 风管保温防潮（N2） | 1．对风管保温层的脱落、翻翘、垂落的检查、更换。2.检查保温层隔热及防潮的质量。 |
| 3 | 风门调节阀检修（N2） | 1．检查各风门调节阀开关功能、自身安装牢固性、密闭性。2.对调节阀加油。3.检查自动装置的可靠性。4.检查轴柄处密封性。5.噪声检测。6.震动检测。 |
| 4 | 风口检修除尘（N2） | .检查松动、脱落、损坏情况；清洁卫生、除尘。 |
| 5 | 支承构件检修（N1） | 1．检查松动、锈蚀情况。2.复原和除锈刷漆。 |
| 6 | 风机皮带检修（N12） | 1．松紧度、平行度的检查。2.多根皮带受力均匀性检查。3.皮带轮松动及紧固情况的检查。 |
| 7 | 螺栓紧固件检查（N4） | 1．支架、吊点检查。2.风管法兰检查。 |
| 8 | 减振装置检查（N2） | 按规定要求检查减震装置。 |
| 9 | 轴承加油（N1） | 按使用周期和规定要求添加润滑油和润滑脂。 |
| 10 | 风机机械检修（N1） | 皮带松紧度检查及调整。连接螺母的检查。基础与机架的检查。风机与电机的连接。减震装置的受力检查。润滑油的检查与添加。润滑脂检查与添加。风机的机械检查。 |
| 11 | 电器件检修（N1） | 1．润滑脂的检查与添加。2.轴承的检查。3.电机温升的检查。 4.电机的绝缘检查。5.接线盒的连线检查。6.电缆检查。7.启动箱及控制装置的检查。8.地脚螺栓的紧固检查。9.电器装置的常规检查。 |

风机盘管

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回风过滤网清洗（N2） | 1.采取吸尘器清理方式或拆下过滤网用加压清水冲洗或刷洗。2.对有油污的采用化学清洗剂的方式清洁。3.按运行周期和要求清洗。 |
| 2 | 接水盘清洗（N1） | 采用水冲洗，污水由排水管排出。或采用压力水或压缩空气清洗吹污排水管。滴水盘再用消毒水涮洗一遍，选用杀菌能力强和腐蚀少的药片。 |
| 3 | 盘管清洗（2N） | 采用吸尘器清吸，或用水冲洗。对油污或化学污染则要采用清洗剂清洗。特殊情况采用整体拆卸清洗。 |
| 4 | 风机叶轮清洗（2N） | 1.采用小型强力吸尘器清洁。2.拆卸清洗。 |
| 5 | 水过滤器清洗（N2） | 采用清水冲洗过滤器的同时，对盘管用压力水反冲洗。 |
| 6 | 保温层检查（N1） | 检查修理保温层，对损坏、脱胶翻卷、软接头断裂、发线、及时修补。 |
| 7 | 电器检修（N1） | 电器原件及线路常规检查。 |
| 8 | 电磁阀检查（N1） | 电磁阀检修，主要检测电磁阀的启闭正常，关闭严密。 |
| 9 | 防冻液添加（N1） | 检查冷温水防冻液的比例是否满足冬季防冻要求。 |
| 10 | 空调水（N1） | 检查水质是否透明。如浑浊率＞10％，则更换。 |
| 11 | 风堵开关（N1） | 检查动作是否正常 |
| 12 | 噪音（N1） | 检查1、2、3挡风机噪音。噪音过大紧固风机或机身螺栓。 |

四、过滤器购买更换要求：

本次招标过滤器购买更换内容为：供应商提供初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器的购买及更换，更换频率为初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器为六个月更换一次，亚高效过滤器为一年更换一次，高效过滤器两年更换一次，以上过滤器如果提前堵塞或报警则提前更换。

1.过滤器技术要求：

★1.1初效过滤器要求：

（1）滤料材质：合成纤维

（2）外框：铝型材

（3）过滤效率:G4

（4）使用最高温度：80℃

（5）使用最高湿度：100％

（6）初阻力：≤45Pa  终阻力：150-250Pa

（7）性能特点要求：过滤面积大，容尘高、寿命长、风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用；

★1.2中效袋式过滤器：

（1）滤料材质：合成纤维

（2）滤袋类型：超声波袋

（3）支撑架材质：镀锌钱线

（4）外框：铝型材

（5）过滤效率:F8

（6）使用最高温度：80℃

（7）使用最高湿度：100％

（8）初阻力：<100Pa

（9）性能特点要求：过滤面积大，容尘量高，风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用；独特的热熔技术可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏情况；

★1.3亚高效过滤器（组合式高效过滤器）：

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶

（3）外框：铝型材

（4）防护网：喷塑形网

（5）分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶

（6）密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶

（7）过滤效率:H13（99.97－99.99%＠0.3μm）

（8）使用最高温度：70℃

（9）使用最高湿度：80%

（10）性能特点要求：效率高、过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、热塑性隔胶确保相同褶层间距，保证最佳气流以最小的阻力通过；

★1.4有隔板高效过滤器：

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶

（3）外框：铝型材

（4）防护网：无

（5）分隔物：120g/㎡胶板纸或0.035㎜ 厚铝箔

（6）密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶

（7）过滤效率:H14（99.995－99.999%＠0.3μm）

（8）使用最高温度：80℃

（9）使用最高湿度：80%

（10）性能特点要求：过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、过滤效率高、风速均匀性好；波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之等距间隔，气流易于穿过，确保滤材有效利用及增加强度；

★1.5无隔板高效过滤器

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶

（3）外框：铝型材

（4）防护网：喷塑形网

（5）分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶

（6）密封胶条：ＥＶＡ或氯丁橡胶

（7）过滤效率:H14（99.995－99.999%＠0.3μm）

（8）使用温度：最高可达70℃

（9）使用湿度：不低于80%

（10）性能特点要求：效率高、阻力低、重量轻、厚度薄、安装方便、容尘量高、气流通过性好；

2.过滤器品质要求：

★2.1供应商需提供拟使用过滤网 2022-2024年任意一年经国家空气净化产品质量检验检测中心检测合格报告，检测报告内容须包含但不限于G4初效、F8中效、H10亚高效（组合式)、H14有隔板高效、H14无隔板高效滤网五项；

★2.2供应商需提供拟使用高效过滤器2022-2024年任意一年微生物过滤效率检测合格报告；

★2.3供应商需提供拟使用高效过滤器2022-2024年任意一年容尘量检测合格报告。

★2.4供应商需提供拟使用中效过滤器2022-2024年任意一年容尘量检测合格报告。

★2.5供应商需提供拟使用高效过滤器环保检测合格报告。

★2.6供应商需提供拟使用高效过滤器玻纤滤纸阻燃性能测试检测报告。